ОБРАЗЕЦ  ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Согласовано:                                                                   	  Утверждаю:

представитель  Подрядчика                                                                представитель  Заказчика

_________________________                                                          ____________________________

___________	/                        /                           		            _________        /                            /

(подпись)           (Ф.И.О)               					 (подпись)              (Ф.И.О)

М.П.                                                                                                     М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение объемов работ по ремонту

______________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта)

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 | (стояки освещения подъездов провод сеч. 3х2,5 мм2) Длина 1-го стояка-(2,5м выс.пом.+0,25 толщ.пер.+0,75 изгиб в щите) х 5этажей= 17,5м Количество 17,5 м х 4стояка = 70 м Количество проводов 3: 3x70 =210 м | м пучка | 70 |
| 2 | Демонтаж розеток открытой проводки | 1 шт.- подвал 1 шт.- 1 этаж | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж выключателей одноклавишных открытой проводки | 1 шт- подвал 2шт- 1 этаж | шт | 3 |
| 4 | Демонтаж светильников потолочных с лампами накаливания | 2шт- подвал 2 шт-1 этаж | шт | 4 |
| 5 | Демонтаж светильников с лампами люминесцентными | 1шт на площадку. Площадок -4шт. | шт | 4 |
| 6 | Демонтаж щитов этажных |  | шт | 8 |
|  | Раздел. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж автоматических выключателей в ВРУ | 4 шт-ВА57Ф35 ЗР 80А на стояки электропитания квартир; 4 шт-ВА 47-29 1Р 16А на освещение подъездов и лестничных холлов; 4 шт-ВА 47-29 1P 25 А на розетки антенных усилителей; 1 шт-устройство защитного отклю- чения УЗО тип АС 2п на ток 16А 30м, марка ВД 1-63 на розетки электрощитовой и подвала - 1 шт. | шт | 13 |
| 2 | Смена счетчика САЧ на «Меркурий 230 АРТ-02» | ВРУ | шт | 1 |
| 3 | Прокладка провода ПВ3 сеч. 6мм2 | Для коммутации щита ВРУ | м | 15 |
| 4 | Установка навесных этажных щитов на 12 модулей | ЩРН-12з | шт | 12 |
| 5 | Установка автоматов в поэтажных щитах | ВА47-29 1Р 16А- 2х12=24шт ВА47-29 2Р 25А- 1х12=12шт | шт | 36 |
| 6 | Прокладка трубы гофрированной винипластовой легкой диам. 32мм по стенам | Для прокладки провода от ВРУ до стояков. До 1 стояка (1 подъезд) -39 м. До 2 стояки (2 подъезд) - 57м | м | 96 |
| 7 | Прокладка провода ПВ3 16мм2 в трубе гофрированной | То же | м | 96 |
| 8 | Прокладка магистралей, стояков (силовой на квартиры) в готовых каналах: ПВ3 16мм2- 5 проводов | Длина 1 стояка- (2,5м выс.+0,25 перекр.+0,75 изгиб в щите)х5 этажей=17,5м х 2 подъезда=35м Итого провода 35х5=175м | м стояка | 35 |
| 9 | Установка светильников ФДБ 21-11-01 (этажи, тамбура) | Этажи 1х2площ х5под=10 шт Тамбура 1х5под=5шт | шт | 15 |
| 10 | Установка выключателей открытой проводки 2-х кла- вишных в тамбурах (указать марку) | 1шт х5под=5 шт | шт | 5 |

Председатель комиссии       _________________________     /_________________________/

Представитель заказчика  __________________________   / _________________________/

Представитель

подрядной организации    __________________________  /__________________________/